Załącznik nr 1 do Umowy PO-II.2630.221.21 z dnia ….. 2021 r.

Opis przedmiotu umowy.

Przedmiotem umowy jest dostawa z montażem klimatyzatora podstropowego 14 kW Daikin serii Alpha FHA 140A / RZAG 140 NY1 (zasilanie trójfazowe 400 V)  wraz ze sterownikiem do serwerowni Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70 – 207 Szczecin 
w terminie do dnia 8 grudnia 2021 r.

Miejsce montażu:

- jednostka wewnętrzna podstropowa : serwerownia UMS, pokój 518a (poziom -1);

- jednostka zewnętrzna: dziedziniec wewnętrzny UMS znajdujący się przy serwerowni.

Jednostkę zewnętrzną należy zainstalować na stelażu wyposażonym w podkładki wibroakustyczne tak by jak najmniej ingerować podczas eksploatacji w strukturę betonowego podłoża dziedzińca, które jest stropem dla innych pomieszczeń.

Wykonawca zapewni bezpłatną gwarancję której okres wynosi 36 miesięcy od daty odbioru.

Wykonawca zapewni 6 odpłatnych przeglądów serwisu gwarancyjnego Zamawiającemu 
– 2 przeglądy rocznie zgodnie z zaleceniem producenta przedmiotu umowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczy ważny certyfikat producenta odnośnie wykonywania montażu, napraw gwarancyjnych i przeglądów technicznych przedmiotu umowy.

Po zakończeniu okresu gwarancji Wykonawca może zapewnić odpłatny serwis pogwarancyjny, którego zakres będzie regulować odrębna umowa.

Wykonawca zapewni czas interwencji serwisowej nie dłuższy niż 24 h od momentu zgłoszenia telefonicznego awarii.

Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 dni od dostawy przedmiotu umowy 
do przeprowadzenia szkolenia praktycznego z zakresu obsługi urządzenia w miejscu montażu.

Podczas prac montażowych nie ma możliwości wyłączenia z funkcjonowania serwerowni UMS (odłączenie zasilania).

Zamawiający umożliwia przeprowadzenia wizji lokalnej w celu określenia miejsca montażu w dniu 27 października 2021 r. w godz. 10.00 – 14.00.

Miejsce wizji lokalnej: siedziba Zamawiającego – pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, osoba do kontaktu: Pan Rafał Wołoszun tel. 609-693-281, 
e-mail: rwoloszun@ums.gov.pl.